PROJEKT TECHNOLOGICZNY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W MSC. KAMIONKI

I.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis technologiczny termomodernizacji budynku OSP wykazujący zakres robót do wykonania w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kamionki w gm. Łączna.

II.	Opis podstawowych elementów budynku
Elewacja

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone styropianem        gr. 10 cm.

Dach

Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Ocieplenie wełną mineralną.

Stolarka

Okna PCV.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe.

Brama segmentowa.

Ściany wewnętrzne

Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.

Ściany fundamentowe

Ściany murowane z bloczków betonowych

Stropy

Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe prefabrykowane

Podłogi na gruncie

Posadzki cementowe.

System grzewczy

Źródłem ciepła jest kotłownia na paliwo stałe zlokalizowana w pobliskim budynku Szkoły. Instalacja wykonana z rur stalowych, zamontowano grzejniki żeliwne bez głowic termostatycznych.

III.  Zakres robót budowlanych

Modernizacja CO

Montaż na istniejących grzejnikach zaworów z głowicami termostatycznymi.

Docieplenie - stropodach

Materiał dociepleniowy: EPS 037 - grubość: 0,24 m, lambda: 0,037 W/mK Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,113 W/(m²K)

Wymiana źródeł światła

Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach

IV. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

1.	Docieplenie stropodachu

Ocieplaną powierzchnię należy oczyścić, podłoże przeznaczone do ocieplenia musi być: stabilne, nośne, suche i czyste. Przed rozpoczęciem docieplenia, zabezpieczyć wszystkie elementy, które nie powinny ulec zabrudzeniu. Docieplenie wykonać płytami z wełny mineralnej grubości 24 cm, lambda: 0,037 W/mK zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

2. Modernizacja instalacji C.O.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kotłowni na paliwo stałe. Czynnik grzewczy do zasilania instalacji c.o. woda o parametrach 70/50 °C.

Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze zgodnie z założeniami audytu

energetycznego.

Wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia

Armatura

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w

której jest zainstalowana.

Przed   instalowaniem   armatury   należy   usunąć   z   niej   zaślepienia   i   ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę  na  przewodach  należy  tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych

podparć.

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.

Armatura przy grzejnikach:

Na zasileniu: podejścia instalacyjne typ V lub równoważne. Na powrocie: zawory odcinające typ V lub równoważne, montowane na gałązkach zasilających lub kątowych grzejników, umożliwiają odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.

Zawór termostatyczny z ciągłą, ukrytą nastawą wstępną.

Model w wykonaniu poniklowanym z czerwonym kapturkiem. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem   stożkowym.   Modele   uniwersalne   ze   specjalną   mufą   do   rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. Zawory dostępne również z przyłączem do rur z gwintem zewnętrznym G ¾ ze stożkiem. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura robocza 120oC.

Nastawa jest zabezpieczona i niedostępna dla osób nieuprawnionych. Przestawienie wkładki dokonuje się za pomocą klucza nastawczego. Klucz wykonany jest jako dwuczęściowy i składa się z pokrętła oraz tarczki wskaźnikowej.

| Stopień nastawy | Wartość kv |
| --- | --- |
| 1 | 0,03 |
| 2 | 0,05 |
| 3 | 0,09 |
| 4 | 0,15 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 0,25 |
| 7 | 0,32 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,55 |

Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym.

Gwint przyłączeniowy M28x1,5. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6-28oC) za pomocą sztyftów blokujących. Automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji c.o. przy ok.6oC.

Sztyfty blokujące

Sztyfty do głowic termostatycznych służące do ograniczania i blokady nastaw temperatury.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Obejma zatrzaskowa do zabezpieczenia przed kradzieżą głowic termostatycznych z gwintem przyłączeniowym M28x1,5 .

Regulacja hydrauliczna

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montażowe przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Przelotowy zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi

Figura skośna, odmiana żółta, mufa / mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringu,

nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w

korpusie zaworu za pomocą O-ringu.

Maksymalna temperatura robocza :

do DN 32   130stC

od DN 40   110stC

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

Zawór wyposażony jest w dwa zawory pomiarowe pozwalające na zmierzenie różnicy ciśnienia oraz wielkości przepływu w zależności od stopnia nastawy. Dodatkowo zawór posiada dwa nawiercone otwory do armatury spustowej zamknięte gwintowanymi korkami.

3. Wymiana opraw oświetleniowych

Zgodnie z audytem energetycznym przewidziano w obiekcie wymianę tradycyjnych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Wymianę należy przeprowadzić w stosunku 1 do 1 poprzez demontaż starej oprawy i zamontowane nowej. W przypadku opraw z żarówką E27 60W należy wymienić samo źródło światła. Jako zamienne należy zastosować oprawy z wysokowydajnymi źródłami LED w zakresie mocy od 8 do 23W. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Temperatura barwowa źródeł LED 4000 K. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

UWAGI

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z powyższą dokumentacją. Jeżeli wyniknie potrzeba

należy przewidzieć wykonanie szczegółowego projektu np. branży instalacji centralnego

ogrzewania i przedstawić do akceptacji Inwestorowi.

Wszelkie roboty prowadzić należy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osób

uprawnionych.

Użyte materiały powinny spełniać wymagania polskich norm budowlanych, jak również

posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż zaproponowane w projekcie pod

warunkiem, iż zamienniki będą posiadały nie gorsze parametry.

Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w

budownictwie,

Wszelkie zmiany związane z zamianą materiałów zastosowanych w projekcie należy

uzgodnić z Inwestorem.

Przed zamówieniem i zamontowaniem materiałów zastosowanych w dokumentacji

dokonać obmiarów sprawdzających / budynek istniejący modernizowany /.

V. Kontrola jakości

Należy kontrolować czy materiały dostarczane na budowę odpowiadają wymaganiom

technicznym oraz czy mają świadectwa jakości.

W trakcie wykonywania robót, kontrolą należy objąć poszczególne jej etapy tj.:

- przygotowanie powierzchni stropu

- przyklejenie płyt ocieplających i zamocowanie ich łącznikami z tworzyw

-  szczelność nowej instalacji C.O.
Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu czy poszczególne w/w etapy robót
wykonane są zgodnie z przedmiotowym projektem, świadectwami ITB, oraz normami i kartami technicznymi systemu ocieplenia